## 別添１
別添１
１ 総合設備管理業務方針及び障害者の雇用方針について
① 総合設備管理業務方針
② 障害者の雇用方針 （障害者雇用率 ％）

## 別添２
別添２
２ 障害者への理解について
① 肢体不自由者
② 言語・聴覚障害者
③ 視覚障害者
④ 高次脳機能障害者

## 別添３
別添３
３ 総合設備管理業務について
（１）電気主任技術者業務
① 改修工事提案をするためにどのようなことを行うか具体的に記載すること
別添３
② 電気設備の維持（日常点検の箇所及び方法）
別添３
③ 電気設備の維持（定期点検の箇所及び方法）
別添３
④ 電気設備の維持（精密点検の箇所及び方法）
別添３
⑤ 安全な設備の運用を行うためにどのようなことを行うか具体的に記載すること。
別添３
⑥ 当該業務において想定される事故・災害等（停電）の対応について記載すること。
別添３
⑦ 配置人数
【 】 人

## 別添４
別添４
（２）運転監視業務
① 運転監視業務を履行するにあたり、最も重要と思われることを記載すること。
別添４
② 設備の操作ミス・付け忘れ・消し忘れ等を防ぐための対応策について具体的に
記載すること。
別添４
③ 各設備の操作方法の周知についてどのように行うか記載すること。
別添４
④ 運転監視業務に配置する人数及び業務分担について記載すること。
・ 配置人数 【 】 人
・ 業務分担
作業員Ａ 【 】 業務
【 】 業務
【 】 業務
作業員Ｂ 【 】 業務
【 】 業務
【 】 業務
作業員Ｃ 【 】 業務
【 】 業務
【 】 業務
作業員Ｄ 【 】 業務
【 】 業務
【 】 業務
作業員Ｅ 【 】 業務
【 】 業務
【 】 業務
作業員Ｆ 【 】 業務
【 】 業務
【 】 業務
作業員Ｇ 【 】 業務
【 】 業務
【 】 業務
※ 【 】内には、中央監視関係業務・ボイラー関係業務
・その他監視業務のいずれかを記載すること。
※ 中央監視関係業務・ボイラー関係業務従事者のうち１名は他の業務と
兼務することはできない。

## 別添５
（別添５）
（３） 日常巡視点検業務
① 日常巡視点検予定
（１）電気設備
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 回 数 | 実施時期（時間）
1 | 電灯、コンセント | １ 管球の交換 | 都 度 | 随時
2 | 非常照明装置 | ２ 器具の点検 | 週 １ | 【 】曜日
3 | 放送設備 | １ 表示灯の点検 | 週 １ | 【 】曜日
4 |  | ２ 電源電圧の点検 | 週 １ | 【 】曜日
5 |  | ３ 異音、異臭の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
6 |  | ４ 音量、音質の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
7 | 電気時計設備 | １ 表示灯の点検 | 週 １ | 【 】曜日
8 |  | ２ 電源電圧の点検 | 週 １ | 【 】曜日
9 |  | ３ 外観点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
10 |  | ４ 異音、異臭の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
11 | インターホン設備 | １ 通話試験 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
12 |  | ２ 外観点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
13 | 表示設備 | １ 外観点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
14 | 屋内電気基幹設備 | １ 外観点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
15 | ＴＶ共聴 | １ ブースター、分配器等の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
16 | 断路器 | １ がいし、汚損、破損、亀裂の有無の確認 | 週 １ | 【 】曜日
17 |  | ２ 端子、刃の接触部の変色の有無の点検 | 週 １ | 【 】曜日
18 | 遮断器 | １ ブッシング汚損、破損、亀裂の有無の確認 | 週 １ | 【 】曜日
19 |  | ２ 機器操作の機能と確認 | 週 １ | 【 】曜日
20 |  | ３ 異音、異臭の点検 | 週 １ | 【 】曜日
21 | 変圧器（特高以外） | １ 油量、油温の適否の点検 | 週 １ | 【 】曜日
22 |  | ２ 振動、異音、異臭の点検 | 週 １ | 【 】曜日
23 |  | ３ 外箱の汚損、錆、油漏れの有無の点検 | 週 １ | 【 】曜日
24 |  | ４ ブッシングの汚損、損傷、端子部過熱の有無の点検 | 週 １ | 【 】曜日
25 | 変圧器（特高） | １ 油量、油温の適否の点検 | 日 １ | 【 】時
26 |  | ２ 振動、異音、異臭の点検 | 日 １ | 【 】時
27 |  | ３ 外箱の汚損、錆、油漏れの有無の点検 | 日 １ | 【 】時
28 |  | ４ ブッシングの汚損、損傷、端子部過熱の有無の点検 | 日 １ | 【 】時
29 | 電力用コンデンサー | １ 外箱の汚損、腐食、油漏れの有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
30 |  | ２ 異音、異臭の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
31 |  | ３ ブッシングの汚損、損傷の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
32 | 避雷器（特高受電用） | １ 接地線の確認 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
33 | 特高受電盤 | １ 表示灯の点検 | 週 １ | 【 】曜日
34 |  | ２ 電源電圧の点検 | 週 １ | 【 】曜日
35 |  | ３ 異音、異臭の点検 | 週 １ | 【 】曜日
36 |  | ４ 外さくの点検、施錠の確認、室温、振動の点検 | 週 １ | 【 】曜日
37 |  | ５ 外観の汚損、損傷の有無の確認 | 日 １ | 【 】時
38 |  | ６ 操作切替用開閉器の点検 | 日 １ | 【 】時
（別添５）
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 回 数 | 実施時期（時間）
39 | 高圧受電盤・高低圧 | １ 表示灯の点検 | 週 １ | 【 】曜日
40 | 配電盤 | ２ 電源電圧の点検 | 週 １ | 【 】曜日
41 |  | ３ 異音、異臭の点検 | 週 １ | 【 】曜日
42 |  | ４ 外さくの点検、施錠の確認、室温、振動の点検 | 週 １ | 【 】曜日
43 |  | ５ 外観の汚損、損傷の有無の確認 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
44 |  | ６ 操作切替用開閉器の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
45 | 継電盤 | １ カバーの汚損の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
46 | 分電盤 | １ 表示灯の点灯の確認 | 週 １ | 【 】曜日
47 | 操作盤 | ２ 各計器指示値の確認 | 週 １ | 【 】曜日
48 | 動力盤 | ３ 外観の汚損、損傷の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
49 |  | ４ 各器具の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
50 |  | ５ 端子部のゆるみ、過熱の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
51 | 中央監視制御装置 | １ 信号灯、表示灯の点灯の確認 | 日 １ | 【 】時
52 |  | ２ 外観の汚損、損傷の有無の確認 | 日 １ | 【 】時
53 |  | ３ 監視盤、中継装置、各種検出部の点検 | 週 １ | 【 】曜日
54 | 自家発電設備 | １ 燃料タンク油量の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
55 | （原動機、 | ２ 冷却水系統の水漏れの有無の確認 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
56 | コンプレッサー） | ３ 冷却水タンクの水位の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
57 |  | ４ 各計器指示値の確認の記録 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
58 |  | ５ 始動用空気の圧力の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
59 |  | ６ 無負荷試運転、警報テスト | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
60 | 自家発電設備 | １ 軸受油量の適否の点検、注油 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
61 | （発電機） | ２ 振動、異音、異臭の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
62 |  | ３ 電圧、周波数の確認 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
63 | 蓄電池 | １ 電槽の損傷の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
64 | （電話用を除く） | ２ 液面の適否の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
65 |  | ３ 電極板の変形、損傷、脱落の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
66 |  | ４ 端子部のゆるみの点検締付 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
67 |  | ５ 架台の損傷、腐食の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
68 |  | ６ 充電用操作盤の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
69 |  | ７ 電圧測定、均等充電 | ３ヶ月１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
70 |  | ８ 比重測定、比重調整 | ３ヶ月１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
71 | 電動機 | １ 異常振動、異音、異臭、過熱、亀裂の有無の点検 | 週 １ | 【 】曜日
72 | その他回転機 | ２ 軸受及び潤滑油の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
73 | 電磁開閉器 | １ カバーの変形、破損の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
74 |  | ２ うなりの有無を確認 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
75 | ケーブル及びヘッド | １ 外観点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
76 | 電力ヒューズ | １ 保護筒の汚損、損傷、腐食の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
77 |  | ２ ブッシングの汚損、損傷の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
78 |  | ３ 端子部のゆるみ、過熱の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
（別添５）
（２）機械設備
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 回 数 | 実施時期（時間）
79 | ボイラー | １ 使用圧力の点検 | 日 ４ | 【 】時・【 】時・【 】時・【 】時
80 |  | ２ 水面測定装置の機能の点検 | 日 １ | 【 】時
81 |  | ３ ボイラー水管理、給水装置の点検 | 日 １ | 【 】時
82 |  | ４ 自動制御装置の機能の点検調整 | 日 １ | 【 】時
83 |  | ５ 自動記録装置の点検 | 日 １ | 【 】時
84 |  | ６ ダンパーの機能の点検 | 週 １ | 【 】曜日
85 |  | ７ ボイラー外部の汚れと点検 | 週 １ | 【 】曜日
86 |  | ８ 燃焼室内部の異状の有無の点検 | 週 １ | 【 】曜日
87 |  | ９ 付属機器の損傷、腐食の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
88 |  | 10 付属配管の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
89 | ボイラー給水装置 | １ 給水装置の機能の点検 | 日 １ | 【 】時
90 |  | ２ 薬注装置の点検 | 日 １ | 【 】時
91 |  | ３ 軟化装置の点検 | 週 １ | 【 】曜日
92 | バーナー | １ 燃焼状態の監視 | 日 ４ | 【 】時・【 】時・【 】時・【 】時
93 |  | ２ 油量の調整、バルブの機能の点検 | 日 １ | 【 】時
94 |  | ３ ノズルのカーボン付着状況の点検 | 日 １ | 【 】時
95 |  | ４ フレームアイの作動の点検 | 日 １ | 【 】時
96 |  | ５ 蒸気圧力調整器、低水位スイッチの点検 | 日 １ | 【 】時
97 |  | ６ 着火装置、制御装置の機能の点検 | 日 １ | 【 】時
98 |  | ７ 感震装置の作動の確認 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
99 | オイルサービスタンク | １ オイルタンク、漏油、配管系統の点検、油量確認 | 週 １ | 【 】曜日
100 | 煙道・煙突 | １ 煙突下部の水溜まりの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
101 |  | ２ 損傷の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
102 | 冷凍機（運転時） | １ 各計器指示値の確認、記録 | 日 ４ | 【 】時・【 】時・【 】時・【 】時
103 |  | ２ 蒸発圧力、凝縮圧力の良否の点検 | 日 ４ | 【 】時・【 】時・【 】時・【 】時
104 |  | ３ 冷水、冷却水の出入口温度の計測記録 | 日 ４ | 【 】時・【 】時・【 】時・【 】時
105 | 冷凍機（運転再開時） | １ 冷媒回収装置、抽気回収装置の機能の点検 | 日 １ | 【 】時
106 | 冷凍機（運転停止後） | １ 冷水、冷却水の循環系統の点検 | 日 １ | 【 】時
107 |  | ２ 付属の各種ポンプの点検 | 日 １ | 【 】時
108 |  | ３ 振動、異音、結露の有無の確認 | 日 １ | 【 】時
109 |  | ４ 希釈運転の監視 | 日 １ | 【 】時
110 |  | ５ 自動制御装置の機能の点検調整 | 日 １ | 【 】時
111 |  | ６ 保安装置の機能の点検 | 日 １ | 【 】時
112 |  | ７ 冷媒漏れの検知の点検 | 週 １ | 【 】曜日
113 |  | ８ 付属機器の損傷、腐食の有無の点検 | 週 １ | 【 】曜日
114 |  | ９ 各種配管の点検 | 週 １ | 【 】曜日
115 | 冷却塔（運転時） | １ 送風機の機能の確認 | 日 １ | 【 】時
116 |  | ２ 補給水、フロート弁の作動の点検 | 日 １ | 【 】時
117 | 冷却塔（運転再開時） | １ 冷却塔水槽内の汚れ、腐食の有無の点検 | 週 １ | 【 】曜日
118 | 冷却塔（停止後） | １ 羽車等の損傷、腐食の有無の確認 | 週 １ | 【 】曜日
119 |  | ２ 充填材の破損、老化の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
120 |  | ３ 冷却水の水質点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
（別添５）
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 回 数 | 実施時期（時間）
121 | 空気調和装置 | １ エアーフィルターの汚れ、付着物並びに破損の有無の点検 | 週 １ | 【 】曜日
122 |  | ２ スプレーノズルの目詰りの点検 | 週 １ | 【 】曜日
123 |  | ３ 水槽の水漏れ、水温の点検 | 週 １ | 【 】曜日
124 |  | ４ 温湿度センサー、風量調整ダンパー、防火ダンパーの機能の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
125 |  | ５ ケーシング取付部保温の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
126 |  | ６ 吹出し口、換気口の汚れの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
127 |  | ７ 自動制御装置の機能の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
128 |  | ８ 各種配管の腐食、破損、水漏れの有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
129 |  | ９ エアーチャンパー内部の汚れの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
130 |  | 10 各種自動弁の機能の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
131 | 熱交換器 | １ 湯温、水頭圧、蒸気圧の点検 | 日 １ | 【 】時
132 |  | ２ 損傷、水漏れの有無の点検 | 週 １ | 【 】曜日
133 |  | ３ 第一種圧力容器の自主検査 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
134 | 空気清浄機加湿装置 | １ 送風機の点検調整 | 日 １ | 【 】時
135 |  | ２ 各ノズル噴霧状態の点検 | 日 １ | 【 】時
136 |  | ３ 集水水槽の汚れ腐食の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
137 |  | ４ 分布板、エリミネーターの汚れ、破損の有無の点 検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
138 |  | ５ 補給水用フロート弁の作動の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
139 |  | ６ 水槽、装置内外部の水漏腐食、結露の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
140 |  | ７ 排水管のつまりの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
141 | 電気集塵器 | １ 集塵ユニット面、バックフィルターの汚れの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
142 |  | ２ 電源部の機能の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
143 |  | ３ 全体にわたる外部の一般点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
144 | ファンコイル | １ ポンプの機能の確認 | 日 １ | 【 】時
145 | 冷温水循環装置 | ２ 圧力計の適正指示の確認 | 日 １ | 【 】時
146 | 冷却水循環装置 | ３ 回転部、摺動部の異音その他の異状の有無の点検 | 日 １ | 【 】時
147 |  | ４ クランドよりの漏水料の点検 | 日 １ | 【 】時
148 |  | ５ 軸受温度、油量の点検、注油 | 週 １ | 【 】曜日
149 |  | ６ フィンコイル表面の汚れの有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
150 |  | ７ 配管の損傷、支持台被覆の異状の有無の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
151 |  | ８ 損傷、錆、付着物、水漏れの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
152 |  | ９ 温湿度の設定変更、冷温水の入替 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
153 |  | 10 膨張タンク内外部の腐食状態の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
154 |  | 11 潤滑油の良否の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
155 | 送風機 | １ 送排風機の機能の点検 | 週 １ | 【 】曜日
156 | 排風機 | ２ 振動異音の有無、ボルトのゆるみの点検 | 週 １ | 【 】曜日
157 |  | ３ 軸受温度、給油状態の点検 | 週 １ | 【 】曜日
158 |  | ４ 伝動ベルトの張り具合の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
159 |  | ５ 羽根車ケーシングの汚れの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
160 |  | ６ 錆、腐食の有無の確認 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
161 |  | ７ 駆動用ホイール軸受取付状態の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
162 |  | ８ 潤滑油の老化の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
（別添５）
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 回 数 | 実施時期（時間）
163 | ファンコイルユニット | １ 送風機の騒音、振動、機能の点検 | 週 １ | 【 】曜日
164 |  | ２ 冷温水コイルの外部点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
165 |  | ３ ドレンパイプのつまりの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
166 |  | ４ エアーフィルターの汚れの点検、吹き出しグリルの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
167 | パッケージ型 | １ 圧縮機の振動、異音の有無の点検 | 週 １ | 【 】曜日
168 | 空気調和機 | ２ 送風機外部の一般点検 | 週 １ | 【 】曜日
169 |  | ３ エアーフィルターの汚れの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
170 |  | ４ 排水口のつまりの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
171 |  | ５ ベルトの張り具合の点検、調整 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
172 |  | ６ 冷媒漏れの点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
173 |  | ７ 冷却コイルの外部の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
174 | エアフィルター | １ タイマー機能の点検 | 週 １ | 【 】曜日
175 | （オートコント | ２ フィルターの巻取機能の点検 | 週 １ | 【 】曜日
176 | ロール型） | ３ 差圧検知管の汚れの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
177 |  | ４ 制御盤の機能の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
178 |  | ５ 巻取シャフトの点検、軸受グリスの注油 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
179 |  | ６ エンドレスチェーン、ギヤーの点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
180 |  | ７ ガイドロールの機能の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
181 |  | ８ 外部の一般点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
182 | 自動制御装置 | １ センサー機能点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
183 |  | ２ 盤内機能点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
184 | 自動ドア（手術室） | １ コンプレッサーの点検 | 週 １ | 【 】曜日
185 |  | ２ 機能点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
（別添５）
（３）給排水衛生設備等
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 回 数 | 実施時期（時間）
186 | 衛生器具（洗面器 | １ 亀裂、破損、取付のゆるみの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
187 | 大小便器 | ２ 水栓、接合部等よりの水漏れの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
188 | フラッシュバルブ | ３ バルブ詰まり、排水状態の確認 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
189 |  | ４ 水量調整 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
190 | 貯湯槽 | １ 湯温、水頭圧、蒸気圧等の点検 | 日 １ | 【 】時
191 |  | ２ 給湯循環ポンプの圧力、電流の点検 | 日 １ | 【 】時
192 |  | ３ 損傷、水漏れの点検 | 週 １ | 【 】曜日
193 |  | ４ 第一種圧力容器の自主検査 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
194 | 循環式浴槽 | １ 浴槽水の遊離残留塩素の測定 | 週 １ | 【 】曜日
195 |  | ２ 浴槽水の遊離残留塩素の点検 | 日 １ | 【 】時
196 |  | ３ 循環ろ過装置の消毒 | 週 １ | 【 】曜日
197 |  | ４ 循環ろ過装置の逆洗 | 日 １ | 【 】時
198 | ガス湯沸機 | １ ガス漏れ、水漏れの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
199 |  | ２ バーナー燃焼状態の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
200 |  | ３ 排気状態の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
201 | 汚水ポンプ | １ 圧力、電流値、作動の確認 | 週 １ | 【 】曜日
202 | 排水ポンプ | ２ 振動、異音の点検 | 週 １ | 【 】曜日
203 |  | ３ フート弁の機能の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
204 |  | ４ 注油（水中ポンプを除く | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
205 |  | ５ 自動制御装置の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
206 | 井戸 ろ過装置 | １ 水中モーターポンプの運転点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
207 |  | ２ 逆洗ポンプ運転点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
208 |  | ３ 薬注装置運転点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
209 |  | ４ ろ過装置内の水抜き | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
210 |  | ５ 薬液補充 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
211 | 汚水・排水・雨水 | １ 内部の沈積物、汚れの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
212 | 各桝及びピット | ２ 昆虫等の発生状態の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
213 |  | ３ 軽微な詰まり除去、水汲み | 都 度 | 随時
214 | 排水処理装置 | １ 電動機、減速機、軸受部の発熱、振動、異音、回転状態、給油状態の点検 | 日 １ | 【 】時
215 | 【運転時） | ２ 薬注タンクの薬品残量の点検、補充 | 日 １ | 【 】時
216 |  | ３ 中和槽、凝集槽、沈殿槽の点検 | 日 １ | 【 】時
217 |  | ４ 配管の損傷、被覆の異状の有無の点検 | 日 １ | 【 】時
218 |  | ５ 放流口の点検 | 日 １ | 【 】時
219 |  | ６ ＰＨ計の校正 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
（別添５）
（４）消防設備 【但し、外観点検】
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 回 数 | 実施時期（時間）
220 | 自動火災報知設備 | １ 受信機、表示器の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
221 |  | ２ 差動式スポット型感知器の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
222 |  | ３ 定温式スポット型感知器の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
223 |  | ４ 発信器、ベル表示器の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
224 |  | ５ 煙感知器の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
225 |  | ６ 電源装置の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
226 |  | ７ 消火栓連動起動装置の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
227 | 防火排煙装置 | １ 制御盤の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
228 |  | ２ 煙感知器の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
229 |  | ３ 定温式スポット型感知器の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
230 |  | ４ 防火ダンパーの点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
231 |  | ５ 排煙口、排煙口手動操作函の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
232 |  | ６ 防火扉閉鎖器の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
233 |  | ７ 可動垂れ壁、防火シャッターの点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
234 |  | ８ 排煙機の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
235 | 消火ポンプ | １ グランドよりの漏水量の点検 | 週 １ | 【 】曜日
236 |  | ２ 圧力、電流値、作動の確認 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
237 |  | ３ 振動、異音の点検、注油 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
238 |  | ４ フート弁り機能の確認 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
239 |  | ５ 自動制御装置の点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
240 |  | ６ カップリングの点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
241 | 誘導灯設備 | １ 誘導灯の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
242 | 防火ドア・シャッター | １ 作動点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
243 | 非常用コンセント設備 | １ 非常コンセント設備の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
244 | 屋内消火栓設備 | １ 加圧送水装置の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
245 |  | ２ 起動装置、起動スイッチの点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
246 |  | ３ ポンプ操作盤の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
247 |  | ４ 消火栓の点検（放水テスト） | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
248 | スプリンクラー設備 | １ 加圧送水装置の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
249 |  | ２ 自動起動装置の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
250 |  | ３ ポンプ操作盤、警報盤の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
251 |  | ４ スプリンクラーヘッドの点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
252 |  | ５ 流水検知器、圧力スイッチの点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
253 |  | ６ 端末テスト弁にてポンプの動作テスト | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
254 | 連結送水口 | １ 送水口の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
255 |  | ２ 放水口の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
256 | 非常電話設備 | １ 非常電話親機の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
257 |  | ２ 非常電話子機の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
258 |  | ３ 非常電話の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
259 | 非常放送設備 | １ 増巾器、スピーカーの点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
260 |  | ２ 非常電源の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
261 |  | ３ 遠隔操作盤の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
262 |  | ４ 連動装置の点検 | 半年１ | 【 】月 第【 】週【 】曜日
（別添５）
（５）その他設備
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 回 数 | 実施時期（時間）
263 | 共同溝 | １ 構造帯の目視点検 | 週 １ | 【 】曜日
264 |  | ２ 照明、動力設備の作動確認 | 週 １ | 【 】曜日
265 |  | ３ ケーブル、配管の状態点検 | 週 １ | 【 】曜日
266 |  | ４ 温度、湿度の確認 | 週 １ | 【 】曜日
267 |  | ５ ケーブル、配管支持材の状態点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
268 | 埋設帯 | １ 地下トレンチの目視点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
269 |  | ２ マンホール、ハンドボールの状態点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
270 | 医療ガス | １ 圧力計の点検 | 日 １ | 【 】時
271 |  | ２ ガス漏れの点検 | 日 １ | 【 】時
272 |  | ３ 機械室室内温度の確認 | 日 １ | 【 】時
273 |  | ４ ボンベ残量の確認 | 日 １ | 【 】時
274 |  | ５ 配管の損傷以上の有無の点検 | 週 １ | 【 】曜日
275 |  | ６ コンプレッサー点検 | 月 １ | 第【 】週【 】曜日
実施機関（時間）について
１ 【日 ４】実施時間を記入すること。
２ 【日 ２】実施時間を記入すること。
３ 【週 １】実施曜日と実施時間を記載すること。
４ 【月 １】第１～第４週のいづれかを記載し、
また実施曜日と実施時間を記載すること。
５ 【３ヶ月１】 予定月と第１～第４週のいづれかを記載し、
また実施曜日と実施時間を記載すること。
６ 【半年１】 予定月と第１～第４週のいづれかを記載し、
また実施曜日と実施時間を記載すること。

## 月曜
別添６－１
② 各曜日の点検予定
【月曜日】 毎日行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
別添６－１
【月曜日】 週１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
【月曜日】 月１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
別添６－１
【月曜日】 ３ヶ月１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
【月曜日】 半年１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
作業時間計 【 】 時間
作業人数 【 】 人
１ 番号欄 |  | 別添５の点検場所の番号を記載すること。
２ 設備機器等 |  | 別添５の設備機器を入力すること。
３ 作業項目 |  | 別添５の作業項目を入力すること。
４ 作業時間 |  | 想定作業時間を記載すること。
５ 作業時間計 想定の作業時間の合計を記載すること。
７ 作業人数 |  | １日の作業人数を記載すること。
６で記載した作業時間をこなせる人数を記載すること。
１人あたりの勤務時間数が８時間を越えないこと。

## 火曜
別添６－２
【火曜日】 毎日行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
別添６－２
【火曜日】 週１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
【火曜日】 月１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
別添６－２
【火曜日】 ３ヶ月１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
【火曜日】 半年１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
作業時間計 【 】 時間
作業人数 【 】 人
１ 番号欄 |  | 別添５の点検場所の番号を記載すること。
２ 設備機器等 |  | 別添５の設備機器を入力すること。
３ 作業項目 |  | 別添５の作業項目を入力すること。
４ 作業時間 |  | 想定作業時間を記載すること。
５ 作業時間計 想定の作業時間の合計を記載すること。
７ 作業人数 |  | １日の作業人数を記載すること。
６で記載した作業時間をこなせる人数を記載すること。
１人あたりの勤務時間数が８時間を越えないこと。

## 水曜
別添６－３
【水曜日】 毎日行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
別添６－３
【水曜日】 週１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
【水曜日】 月１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
別添６－３
【水曜日】 ３ヶ月１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
【水曜日】 半年１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
作業時間計 【 】 時間
作業人数 【 】 人
１ 番号欄 |  | 別添５の点検場所の番号を記載すること。
２ 設備機器等 |  | 別添５の設備機器を入力すること。
３ 作業項目 |  | 別添５の作業項目を入力すること。
４ 作業時間 |  | 想定作業時間を記載すること。
５ 作業時間計 想定の作業時間の合計を記載すること。
７ 作業人数 |  | １日の作業人数を記載すること。
６で記載した作業時間をこなせる人数を記載すること。
１人あたりの勤務時間数が８時間を越えないこと。

## 木曜
別添６－４
【木曜日】 毎日行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
別添６－４
【木曜日】 週１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
【木曜日】 月１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
別添６－４
【木曜日】 ３ヶ月１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
【木曜日】 半年１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
作業時間計 【 】 時間
作業人数 【 】 人
１ 番号欄 |  | 別添５の点検場所の番号を記載すること。
２ 設備機器等 |  | 別添５の設備機器を入力すること。
３ 作業項目 |  | 別添５の作業項目を入力すること。
４ 作業時間 |  | 想定作業時間を記載すること。
５ 作業時間計 想定の作業時間の合計を記載すること。
７ 作業人数 |  | １日の作業人数を記載すること。
６で記載した作業時間をこなせる人数を記載すること。
１人あたりの勤務時間数が８時間を越えないこと。

## 金曜
別添６－５
【金曜日】 毎日行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
別添６－５
【金曜日】 週１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
【金曜日】 月１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
別添６－５
【金曜日】 ３ヶ月１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
【金曜日】 半年１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
作業時間計 【 】 時間
作業人数 【 】 人
１ 番号欄 |  | 別添５の点検場所の番号を記載すること。
２ 設備機器等 |  | 別添５の設備機器を入力すること。
３ 作業項目 |  | 別添５の作業項目を入力すること。
４ 作業時間 |  | 想定作業時間を記載すること。
５ 作業時間計 想定の作業時間の合計を記載すること。
７ 作業人数 |  | １日の作業人数を記載すること。
６で記載した作業時間をこなせる人数を記載すること。
１人あたりの勤務時間数が８時間を越えないこと。

## 土曜
別添６－６
【土曜日】 毎日行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
別添６－６
【土曜日】 週１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
【金曜日】 月１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
別添６－６
【土曜日】 ３ヶ月１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
【土曜日】 半年１回行う項目
番号 | 設備機器等 | 作 業 項 目 | 作業時間数
作業時間計 【 】 時間
作業人数 【 】 人
１ 番号欄 |  | 別添５の点検場所の番号を記載すること。
２ 設備機器等 |  | 別添５の設備機器を入力すること。
３ 作業項目 |  | 別添５の作業項目を入力すること。
４ 作業時間 |  | 想定作業時間を記載すること。
５ 作業時間計 想定の作業時間の合計を記載すること。
７ 作業人数 |  | １日の作業人数を記載すること。
６で記載した作業時間をこなせる人数を記載すること。
１人あたりの勤務時間数が８時間を越えないこと。

## 別添７
別添７
③ 業務分担
１日あたり８８箇所の点検を何組にわけてそれぞれ何箇所を行うか記載
すること。なお、１組は２人以上で構成すること。
Ａ組 【 】箇所
Ｂ組 【 】箇所
Ｃ組 【 】箇所
Ｄ組 【 】箇所
Ｅ組 【 】箇所
④ 点検方法について記載すること。
別添７
⑤ 突発的な事項により予定の点検箇所が終了しなかった場合の対応方法について
記載すること。
別添７
⑥ 古い設備（設置して３０年以上を経過した設備）を巡視点検するにあたり、
特に配慮すべき点を記載すること。

## 別添８
別添８
（４）修理等業務
① 配置人数
専属 【 】人
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
別添８
②－１ 専属の作業員を配置する場合、修理時間外の業務内容を記載すること。
別添８
②－２ 他の業務と兼務する場合、兼務する業務名及び兼務方法について記載
すること。
別添８
③ 緊急対応業務配置人数
専属 【 】人
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
別添８
④－１ 専属の緊急対応業務に配置した作業員の緊急対応時以外の業務について
記載すること。
別添８
④－２ 他の業務と兼務する場合、兼務する業務名及び兼務方法について記載
すること。

## 別添９
別添９
（５）各種検査の立会及びセンター行事等への協力業務等
① 配置人数
専属 【 】人
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
別添９
②－１ 専属の作業員を配置する場合、修理時間外の業務内容を記載すること。
別添９
②－２ 他の業務と兼務する場合、兼務する業務名及び兼務方法について記載
すること。

## 別添１０
別添１０
（６）付属契約書エネルギー管理業務
① 配置人数
専属 【 】人
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
兼務 【 】人 【 】業務
別添１０
②－１ 専属の作業員を配置する場合、修理時間外の業務内容を記載すること。
別添１０
②－２ 他の業務と兼務する場合、兼務する業務名及び兼務方法について記載
すること。
別添１０
③ エネルギー削減実績について記載すること。

## 別添１１
別添１１
４ 配置人数
【月～金曜日】
| 職名 | 業務名 | [7 empty] | 緊急対応
|  | 統括責任者 | 主任 | エネルギー | 電気主任 | 運転監視 | 日常巡視 | 修理 | 計
|  | １名 | １名 | １名以上 | １名以上 | ３名以上 | ４名以上 | ４名以上 | ９名以上 | ４名以上
Ａ | 統括管理者 | ○ | － | － | － | － | － | － | 1
Ｂ | 主任 | － | ○ | － | － | － | － | － | 1
Ｃ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｄ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｅ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｆ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｇ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｈ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｉ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｊ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｋ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｌ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｍ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｎ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｏ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｐ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｑ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｒ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｓ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｔ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
計
【土曜日】
| 職名 | 業務名 統括責任者: 業務名 | 緊急対応
|  | 管理業務 | － | － | － | 運転監視 | 日常巡視 | 修理 | 計
|  | １名 | － | － | － | ３名以上 | ４名以上 | ４名以上 | ７名以上 | ４名以上
Ａ | 統括管理者 | △ | － | － | － | － | － | － | 0.5
Ｂ | 主任 | △ | － | － | － | － | － | － | 0.5
Ｃ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｄ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｅ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｆ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｇ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｈ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｉ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｊ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｋ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｌ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｍ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｎ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｏ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｐ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｑ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｒ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
計
別添１１
【日曜日・祝日】
| 職名 | 業務名 管理業務: 業務名 | 緊急対応
|  | － | － | － | － | 運転監視 | 日常巡視 | 修理 | 計
|  | － | － | － | － | ３名以上 | １名以上 | １名以上 | ３名以上 | １名以上
Ａ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｂ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｃ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｄ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｅ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｆ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｇ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｈ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｉ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｊ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
計
【夜間】
| 職名 | 業務名 －: 業務名
|  | － | － | － | － | 運転監視 | － | － | 計
|  | － | － | － | － | ２名以上 | － | － | ２名以上
Ａ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | －
Ｂ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | －
Ｃ | 作業員 | － | － | － | － |  | － | －
Ｄ | 作業員 | － | － | － | － |  | － | －
Ｅ | 作業員 | － | － | － | － |  | － | －
Ｆ | 作業員 | － | － | － | － |  | － | －
Ｇ | 作業員 | － | － | － | － |  | － | －
Ｈ | 作業員 | － | － | － | － |  | － | －
Ｉ | 作業員 | － | － | － | － |  | － | －
Ｊ | 作業員 | － | － | － | － |  | － | －
計
【職リハ】
| 職名 | 業務名
|  | － | － | － | － | 運転監視 | 日常巡視 | 修理 | 計
|  | － | － | － | － | ２名以上 | １名以上 | １名以上 | ２名以上
Ａ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｂ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｃ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｄ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｅ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｆ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｇ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｈ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｉ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｊ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
計
記載方法について
【共通事項】
１ あみかけ部分は変更してはならない。
２ 運転監視業務で中央監視室及びボイラー室については１名以上常駐が条件
であるため、１名入力してあるので、変更しないこと。
３ 各作業員について該当する業務に○を入力し、計の欄に１と入力すること。
４ 人数条件がある場合にはその条件を満たすこと。
※ 満たしていない場合には評価の対象とならない。
５ 別添４～１０の内容と整合性が取れない場合には評価の対象とならないので、
作成には十分注意すること。
６ 緊急対応する作業員について緊急対応欄に○を記入すること。
【月～金曜日】
１ 統括管理者・主任は人数指定のため既に入力してあるので、変更しないこと。
【土曜日】
１ 管理者業務は統括管理者・主任のどちらか１人のため、既に入力してあるので、
変更しないこと。
【日曜日・祝日】
【夜間】
【職リハ】
１ 業務に配置する人数を決定し各警備員の業務欄に○を記載し、計の欄に１と記載すること。

## 別添１１参考
別添１１ 参考
４ 配置人数
【月～金曜日】
| 職名 | 業務名 | [7 empty] | 緊急対応
|  | 統括責任者 | 主任 | エネルギー | 電気主任 | 運転監視 | 日常巡視 | 修理 | 計
|  | １名 | １名 | １名以上 | １名以上 | ３名以上 | ４名以上 | ４名以上 | ９名以上 | ４名以上
Ａ | 統括管理者 | ○ | － | － | － | － | － | － | 1
Ｂ | 主任 | － | ○ | － | － | － | － | － | 1
Ｃ | 作業員 | 業務名 統括責任者: －; 業務名 主任: －; 業務名 エネルギー: ○; 業務名 計: 1
Ｄ | 作業員 | 業務名 統括責任者: －; 業務名 主任: －; 業務名 電気主任: ○; 業務名 計: 1
Ｅ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｆ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｇ | 作業員 | 業務名 統括責任者: －; 業務名 主任: －; 業務名 運転監視: ○; 業務名 計: 1
Ｈ | 作業員 | 業務名 統括責任者: －; 業務名 主任: －; 業務名 日常巡視: ○; 業務名 計: 1
Ｉ | 作業員 | 業務名 統括責任者: －; 業務名 主任: －; 業務名 日常巡視: ○; 業務名 計: 1
Ｊ | 作業員 | 業務名 統括責任者: －; 業務名 主任: －; 業務名 日常巡視: ○; 業務名 計: 1
Ｋ | 作業員 | 業務名 統括責任者: －; 業務名 主任: －; 業務名 日常巡視: ○; 業務名 計: 1
Ｌ | 作業員 | 業務名 統括責任者: －; 業務名 主任: －; 業務名 修理: ○; 業務名 計: 1 | ○
Ｍ | 作業員 | 業務名 統括責任者: －; 業務名 主任: －; 業務名 修理: ○; 業務名 計: 1 | ○
Ｎ | 作業員 | 業務名 統括責任者: －; 業務名 主任: －; 業務名 修理: ○; 業務名 計: 1 | ○
Ｏ | 作業員 | 業務名 統括責任者: －; 業務名 主任: －; 業務名 修理: ○; 業務名 計: 1 | ○
Ｐ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｑ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｒ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｓ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
Ｔ | 作業員 | bar: 業務名 統括責任者 to 業務名 主任
計 |  | 業務名 計: 15
【土曜日】
| 職名 | 業務名 統括責任者: 業務名 | 緊急対応
|  | 管理業務 | － | － | － | 運転監視 | 日常巡視 | 修理 | 計
|  | １名 | － | － | － | ３名以上 | ４名以上 | ４名以上 | ７名以上 | ４名以上
Ａ | 統括管理者 | △ | － | － | － | － | － | － | 0.5
Ｂ | 主任 | △ | － | － | － | － | － | － | 0.5
Ｃ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｄ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｅ | 作業員 | － | － | － | － | ○ |  |  | 1
Ｆ | 作業員 | － | － | － | － |  | ○ |  | 1
Ｇ | 作業員 | － | － | － | － |  | ○ |  | 1
Ｈ | 作業員 | － | － | － | － |  | ○ |  | 1
Ｉ | 作業員 | － | － | － | － |  | ○ |  | 1
Ｊ | 作業員 | － | － | － | － |  |  | ○ | 1 | ○
Ｋ | 作業員 | － | － | － | － |  |  | ○ | 1 | ○
Ｌ | 作業員 | － | － | － | － |  |  | ○ | 1 | ○
Ｍ | 作業員 | － | － | － | － |  |  | ○ | 1 | ○
Ｎ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｏ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｐ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｑ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
Ｒ | 作業員 | bar: 業務名 管理業務 to 業務名 －
計 |  | 業務名 計: 12
別添１１ 参考
【日曜日・祝日】
| 職名 | 業務名 管理業務: 業務名 | 緊急対応
|  | － | － | － | － | 運転監視 | 日常巡視 | 修理 | 計
|  | － | － | － | － | ３名以上 | １名以上 | １名以上 | ３名以上 | １名以上
Ａ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｂ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｃ | 作業員 | － | － | － | － | ○ |  |  | 1
Ｄ | 作業員 | － | － | － | － |  | ○ |  | 1
Ｅ | 作業員 | － | － | － | － |  |  | ○ | 1 | ○
Ｆ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｇ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｈ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｉ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｊ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
計 |  | 業務名 計: 5
【夜間】
| 職名 | 業務名 －: 業務名 | 備考
|  | － | － | － | － | 運転監視 | － | － | 計
|  | － | － | － | － | ２名以上 | － | － | ２名以上
Ａ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｂ | 作業員 | － | － | － | － | ○ | － | － | 1
Ｃ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －; 業務名 日常巡視 to 業務名 修理
Ｄ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －; 業務名 日常巡視 to 業務名 修理
Ｅ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －; 業務名 日常巡視 to 業務名 修理
Ｆ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －; 業務名 日常巡視 to 業務名 修理
Ｇ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －; 業務名 日常巡視 to 業務名 修理
Ｈ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －; 業務名 日常巡視 to 業務名 修理
Ｉ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －; 業務名 日常巡視 to 業務名 修理
Ｊ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －; 業務名 日常巡視 to 業務名 修理
計 |  | 業務名 計: 2
【職リハ】
| 職名 | 業務名 －: 業務名 | 備考
|  | － | － | － | － | 運転監視 | 日常巡視 | 修理 | 計
|  | － | － | － | － | ２名以上 | １名以上 | １名以上 | ２名以上
Ａ | 作業員 | － | － | － | － | ○ |  |  | 1
Ｂ | 作業員 | － | － | － | － | ○ |  |  | 1
Ｃ | 作業員 | － | － | － | － |  | ○ |  | 1
Ｄ | 作業員 | － | － | － | － |  |  | ○ | 1
Ｅ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｆ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｇ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｈ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｉ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
Ｊ | 作業員 | bar: 業務名 － to 業務名 －
計 |  | 業務名 計: 4

## 別添１２
別添１２
５ 業務管理
① 管理体制
② 周知方法
③ 伝達方法

## 別添１３
別添１３
６ 安全対策
① 患者、利用者、職員への安全対策
② 各設備での作業中の事故等に対する安全対策
③ 業務へのモチベーションの維持方法

## 別添１４
別添１４
７ 業務従事者への研修
① 当センター総合設備保守業務方針について
② 患者・利用者（障害者）・職員への接遇について
③ 総合設備管理業務内容について

## 別添１５
別添１５
９ 配置総人数
統括管理者 【 】人
主任 【 】人
業務従事者 【 】人
１０ 人件費単価【時間給】
統括管理者 【 】円
主任 【 】円
業務従事者 【 】円